## Slide 1
DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
MODUL LATIHAN · BAHAGIAN 4
Operasi, Penyelenggaraan & Diagnosis Kerosakan
Sistem Lif & Eskalator — pengurusan operasi harian, penyenggaraan berkala dan troubleshooting bersistematik
DURASI
2 Jam
SKOP
PM · Diagnosis · Logbook
PERINGKAT
Asas → Kompeten

## Slide 2
TUJUAN MODUL
Operasi, penyenggaraan dan diagnosis — satu disiplin teknikal yang berterusan
01
Operasi Harian
Pemeriksaan asas sebelum sistem digunakan dan amalan kerja selamat setiap hari.
02
Penyenggaraan Berkala
Perancangan Preventive & Predictive Maintenance untuk memanjangkan jangka hayat sistem.
03
Diagnosis Sistematik
Troubleshooting berstruktur, penggunaan alat ujian dan pengurusan logbook untuk audit.

## Slide 3
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir modul, peserta seharusnya dapat —
01
Merangka jadual Preventive Maintenance yang komprehensif mengikut standard keselamatan.
02
Membezakan Preventive, Predictive dan Corrective Maintenance .
03
Mengenal pasti kerosakan lazim lif & eskalator berdasarkan simptom operasi.
04
Menjalankan diagnosis kerosakan secara langkah demi langkah .
05
Mengurus logbook dan rekod digital tersusun untuk pematuhan audit.
06
Mengaplikasikan istilah teknikal dwibahasa dalam komunikasi kerja.

## Slide 4
KANDUNGAN MODUL
Lima topik, satu aliran kerja
01
Strategi Penyelenggaraan Berkala
Preventive · Predictive · Corrective Maintenance
02
Kerosakan Lazim pada Sistem Lif
Door interlock · leveling · safety loop · brake
03
Kerosakan Lazim pada Sistem Eskalator
Handrail sync · step chain · comb plate
04
Kaedah Diagnosis Kerosakan
Prinsip sistematik · multimeter · tachometer · door force gauge
05
Logbook, Rekod Digital & Audit
Dokumentasi · format · pematuhan JKKP/DOSH

## Slide 5
TOPIK 01
Strategi Penyelenggaraan Berkala
Memastikan peralatan berfungsi dengan selamat, cekap dan berterusan melalui pemeriksaan terancang.
01

## Slide 6
01 · KONSEP ASAS
Penyenggaraan ialah aktiviti teknikal berterusan — bukan tindakan sekali sahaja
Dalam konteks lif dan eskalator, strategi penyenggaraan yang baik perlu menggabungkan empat elemen yang saling melengkapi:
Pemeriksaan Rutin
Semakan berjadual untuk mengesan masalah awal.
Penggantian Komponen Haus
Menukar bahagian sebelum gagal sepenuhnya.
Analisis Prestasi
Menilai tren operasi untuk meramal keperluan.
Dokumentasi Lengkap
Rekod kerja untuk kebolehkesanan dan audit.

## Slide 7
01 · TIGA PENDEKATAN
Bila kita bertindak menentukan jenis penyenggaraan
SEBELUM KEROSAKAN
Preventive Maintenance
Penyenggaraan berjadual yang dilakukan sebelum kerosakan berlaku — pendekatan paling asas dan paling penting.
PETUNJUK KEADAAN
Predictive Maintenance
Penyenggaraan berasaskan condition monitoring — data getaran, suhu dan bunyi meramal kegagalan.
SELEPAS KEROSAKAN
Corrective Maintenance
Pembaikan dan penggantian selepas kerosakan dikesan — tindakan susulan, bukan pengganti PM.

## Slide 8
01 · PREVENTIVE MAINTENANCE
Pendekatan paling asas — dan paling penting
4
TAHAP KEKERAPAN
Bulanan · Suku tahunan · Setengah tahunan · Tahunan
Tujuannya ialah untuk mengurangkan kerosakan mengejut, memanjangkan jangka hayat komponen, dan memastikan sistem sentiasa pada tahap keselamatan yang dikehendaki.
→
Mengurangkan kadar kerosakan mengejut
→
Memanjangkan jangka hayat komponen kritikal
→
Mengekalkan tahap keselamatan yang dikehendaki

## Slide 9
01 · JADUAL PM CADANGAN
Empat tahap kekerapan, fokus yang berbeza
KEKERAPAN
AKTIVITI UTAMA
FOKUS PEMERIKSAAN
Bulanan
Pembersihan, pelinciran ringan, semakan visual
Pintu, rel, motor, panel, kebersihan ruang mesin
Suku tahunan
Ujian fungsi, semakan ketegangan, pelarasan
Door interlock, wire rope, brake response, leveling
Setengah tahunan
Pemeriksaan prestasi, kalibrasi, semakan sensor
Sensor aras, speed governor, contactor, emergency devices
Tahunan
Pemeriksaan menyeluruh & ujian keselamatan
Load test, brake system, struktur mekanikal, audit rekod

## Slide 10
01 · AKTIVITI PM
Bulanan menjaga kebersihan; suku tahunan menguji prestasi
PM Bulanan
RINGAN
Bersihkan sill pintu, rel pandu pintu & ruang mesin
Periksa alignment pintu & status door interlock
Periksa kebocoran minyak atau gris pada bahagian mekanikal
Uji emergency alarm & lampu kabin; semak bunyi/getaran abnormal
Eskalator — periksa kebersihan comb plate & skirt panel
PM Suku Tahunan
MENDALAM
Lincirkan bearing, gear & komponen bergerak yang disyorkan
Uji sistem brek — respon & pegangan
Periksa ketegangan & keadaan fizikal wire ropes
Semak ketepatan leveling pada setiap hentian utama
Uji litar keselamatan; eskalator — step chain tension & handrail drive

## Slide 11
01 · PM TAHUNAN
Pemeriksaan menyeluruh untuk pematuhan keselamatan
01
Full functional test untuk semua mod operasi
02
Uji brake performance pada keadaan operasi sebenar
03
Nilai kehausan komponen utama untuk cadangan penggantian
04
Semak integriti panel kawalan, pendawaian & terminal
05
Teliti semula rekod kerosakan & tren penyenggaraan tahunan
06
Sediakan dokumen sokongan untuk audit pihak berkuasa

## Slide 12
01 · PREDICTIVE MAINTENANCE
Data keadaan sebenar meramal kegagalan sebelum berlaku
KAEDAH PEMANTAUAN
Analisis getaran
Motor & aci — kesan misalignment, bearing wear, imbalance
Pemantauan wire ropes
Kesan kehausan, perubahan tegangan atau kerosakan permukaan
Pemantauan suhu
Motor & brake coil — kesan overheat awal
Analisis masa buka-tutup pintu
Kenal pasti peningkatan rintangan mekanikal
CONTOH INTERPRETASI DATA
Getaran meningkat beransur pada aci motor → kemungkinan masalah awal bearing atau ketidaksejajaran aci.
Pintu mengambil masa lebih lama untuk menutup → rintangan pada rel pintu, sensor tidak stabil, atau operator pintu mula haus.

## Slide 13
01 · CORRECTIVE MAINTENANCE
Tindakan susulan selepas kerosakan — bukan pengganti PM
Corrective Maintenance melibatkan pembaikan, penggantian komponen, dan ujian pemulihan operasi selepas kerosakan dikesan. Dalam pengajaran, peserta perlu ditekankan bahawa ia adalah tindakan selepas kegagalan — bukan strategi utama.
PRINSIP UTAMA
PM yang baik mengurangkan keperluan Corrective Maintenance.

## Slide 14
TOPIK 02
Kerosakan Lazim pada Sistem Lif
Mengenali simptom, punca dan kesan keselamatan empat kegagalan paling kerap.
02

## Slide 15
02 · LIF · KEROSAKAN 01
Door Interlock Failure — punca paling lazim lif gagal bergerak
PUNCA
Alignment pintu lari atau tidak tepat
Suis interlock rosak atau contact lemah
Debu, kotoran atau objek asing pada mekanisme kunci
Pendawaian longgar atau terputus pada litar pintu
SIMPTOM
Lif tidak bergerak walaupun panggilan dibuat
Pintu kelihatan tertutup tetapi panel menunjukkan fault
Lif berhenti & tidak memberi respon untuk arahan seterusnya
KESAN KESELAMATAN
Kegagalan interlock sangat kritikal kerana berkait terus dengan integriti litar keselamatan.
Sistem direka berhenti sebagai langkah selamat apabila interlock tidak disahkan terkunci.

## Slide 16
02 · LIF · KEROSAKAN 02
Leveling Inaccuracy — bukan sekadar keselesaan, tetapi hazard
PUNCA KEMUNGKINAN
Sensor leveling tidak tepat
Encoder atau feedback signal tidak stabil
Brake melepaskan terlalu awal atau terlalu lambat
Perubahan beban kabin mempengaruhi stopping accuracy
IMPLIKASI OPERASI
Perbezaan walaupun kecil boleh menyebabkan risiko tersadung kepada warga emas, kanak-kanak & pengguna berkerusi roda .
Semasa diagnosis, bezakan antara isu mekanikal, isu kawalan, dan isu beban.

## Slide 17
02 · LIF · KEROSAKAN 03
Safety Loop Trip — satu komponen terbuka, sistem berhenti
KOMPONEN DISAMBUNG SECARA SIRI
Door interlock contacts
Emergency stop switch
Overspeed governor switch
Limit switch
Brake safety contacts
Pit / top inspection switch
SIMPTOM
Lif berhenti mengejut
Tiada gerakan walaupun kuasa utama ada
Panel menunjukkan trip atau safety fault

## Slide 18
02 · LIF · KEROSAKAN 04
Kerosakan Brake — kenali tanda-tanda awal
Brake berfungsi menahan motor dan memastikan kabin berhenti dengan selamat. Brake haus, coil gagal, atau pelarasan salah boleh menunjukkan simptom berikut:
01
Bunyi geseran atau hentakan semasa berhenti
02
Kabin menggelongsor sedikit sebelum berhenti penuh
03
Suhu brake assembly meningkat berlebihan
04
Respons berhenti menjadi tidak konsisten

## Slide 19
TOPIK 03
Kerosakan Lazim pada Sistem Eskalator
Tiga kegagalan yang memberi kesan terus kepada keselamatan dan imbangan pengguna.
03

## Slide 20
03 · ESKALATOR
Tiga kerosakan lazim — semuanya isu keselamatan pengguna
01
Handrail Speed Synchronization Failure
Kelajuan handrail tak sepadan dengan step — pengguna hilang imbangan.
Haus handrail drive roller · slip pemacu · pelarasan tegangan salah · kehausan penghantaran kuasa
02
Step Chain Elongation
Rantai memanjang akibat kehausan — pergerakan step tidak sekata.
Pergerakan tidak lancar · bunyi ketukan berkala · tracking tidak normal · kerap trip pada beban tinggi
03
Comb Plate Switch Trip
Perlindungan apabila objek asing tersepit — eskalator berhenti automatik.
Objek asing tersekat · comb plate longgar / tidak sejajar · debris terkumpul di hujung step

## Slide 21
TOPIK 04
Kaedah Diagnosis Kerosakan
Bermula dengan simptom, menjejak punca melalui urutan logik dan alat ujian yang betul.
04

## Slide 22
04 · PRINSIP SISTEMATIK
Urutan logik — bukan andaian rawak
01
Kenal pasti simptom utama
02
Pastikan keadaan selamat untuk pemeriksaan
03
Semak alarm, indicator atau kod fault
04
Uji litar atau komponen berkaitan
05
Bandingkan bacaan dengan nilai normal
06
Sahkan punca sebelum membaiki / mengganti
07
Laksanakan ujian fungsi selepas pembaikan
08
Rekodkan tindakan dalam logbook

## Slide 23
04 · ALAT UJIAN
Tiga alat — setiap satu untuk tugas diagnosis yang berbeza
Multimeter
VOLTAN · RINTANGAN · CONTINUITY
Ujian continuity door interlock circuit, bekalan kuasa ke sensor/coil, & pengesahan open atau closed.
Tachometer
KELAJUAN PUTARAN · LINEAR
Banding kelajuan handrail dengan step, sahkan prestasi motor, & kesan slip penghantaran kelajuan.
Door Force Gauge
DAYA PENUTUPAN PINTU
Nilai keperluan pelarasan operator pintu & sahkan pematuhan had daya penutupan yang ditetapkan.
AMARAN · LOTO
Patuhi prosedur Lock-Out Tag-Out sebelum menguji bahagian berkuasa. Keselamatan penguji lebih penting daripada kepantasan kerja diagnosis.

## Slide 24
TOPIK 05
Logbook, Rekod Digital & Audit
Dokumentasi yang tersusun ialah bukti pematuhan keselamatan kepada JKKP/DOSH.
05

## Slide 25
05 · MAKLUMAT WAJIB
Kerja yang tidak direkodkan sukar dibuktikan
01
Tarikh & masa kerja
02
Jenis penyenggaraan (PM / Corrective)
03
Lokasi & nombor unit
04
Simptom atau aduan diterima
05
Pemeriksaan yang dilakukan
06
Bacaan alat ukur (jika berkaitan)
07
Komponen dibaiki atau diganti
08
Nama & tandatangan juruteknik
09
Status akhir sistem

## Slide 26
05 · FORMAT LOGBOOK CADANGAN
Satu format yang konsisten untuk setiap entri
TARIKH / MASA
ASET / UNIT
JENIS KERJA
TINDAKAN
STATUS
12/07/2026
09:30
Lif A
PM Bulanan
Pembersihan sill pintu, semak interlock — continuity normal
OPERASI
12/07/2026
14:10
Eskalator B
Corrective
Handrail tidak seiring — semak drive roller, laras tension
OPERASI

## Slide 27
05 · REKOD DIGITAL & AUDIT JKKP/DOSH
Daripada borang pentadbiran kepada bukti pematuhan
CIRI REKOD DIGITAL YANG DIGALAKKAN
Cap masa automatik
Akses pengguna berperingkat
Muat naik gambar / bukti
Jejak audit perubahan data
Carian sejarah ikut aset / fault
Integrasi jadual PM & notifikasi
UNTUK AUDIT JKKP / DOSH
Rekod perlu menunjukkan pemeriksaan dilakukan secara konsisten, komponen keselamatan diuji , dan tindakan susulan direkodkan dengan jelas.
Logbook bukan sekadar borang pentadbiran — ia dokumen teknikal yang mencerminkan tahap kawalan keselamatan fasiliti.

## Slide 28
ISTILAH TEKNIKAL DWIBAHASA
Bahasa Melayu ↔ English untuk komunikasi kerja
BAHASA MELAYU
ENGLISH
Penyelenggaraan Pencegahan
Preventive Maintenance
Penyelenggaraan Ramalan
Predictive Maintenance
Penyelenggaraan Pembetulan
Corrective Maintenance
Selak Pintu Keselamatan
Door Interlock
Gelung Keselamatan
Safety Loop / Circuit
BAHASA MELAYU
ENGLISH
Ketidaktepatan Aras Lantai
Leveling Inaccuracy
Tolok Daya Pintu
Door Force Gauge
Penganalisis Getaran
Vibration Analysis Tool
Rantai Anak Tangga
Step Chain
Penyegerakan Susur Tangan
Handrail Synchronization

## Slide 29
AKTIVITI PENGAJARAN · ANALISIS SITUASI
Lif berhenti mengejut — kuasa ada, tetapi enggan bergerak
SENARIO
Sebuah lif pejabat berhenti di pertengahan antara tingkat 5 & 6. Penumpang dikeluarkan dengan selamat, tetapi lif tidak dapat digerakkan walaupun bekalan kuasa utama masih ada.
MAKLUMAT DIBERIKAN
Bekalan kuasa utama adalah normal
Panel menunjukkan safety circuit fault
Tiada tanda overspeed berlaku
Satu pintu tingkat dilapor sukar ditutup sepenuhnya sebelum kejadian
LANGKAH ANALISIS DIHARAPKAN
1
Semak simptom pada panel kawalan
2
Tentukan punca berkemungkinan dalam safety loop
3
Uji continuity litar keselamatan dengan multimeter
4
Periksa komponen siri satu demi satu
5
Fokus door interlock — ada aduan pintu sukar ditutup
6
Sahkan pembaikan & jalankan ujian operasi

## Slide 30
QUICK ASSESSMENT
Semak kefahaman — dua soalan perbincangan
Q1
Apakah beza antara Corrective Maintenance dan Preventive Maintenance?
PANDUAN JAWAPAN
PM dilakukan secara terancang sebelum kerosakan untuk mencegah kegagalan. Corrective dilaksanakan selepas kerosakan untuk memulihkan operasi normal.
Q2
Mengapa leveling inaccuracy dianggap hazard keselamatan yang serius?
PANDUAN JAWAPAN
Aras tidak selari menyebabkan pengguna tersadung — lebih serius kepada warga emas, kanak-kanak, pengguna khas, dan semasa kecemasan apabila pergerakan cepat.

## Slide 31
RINGKASAN & PENUTUP
Tiga perkara untuk dibawa pulang
01
Penyenggaraan ialah strategi
PM, Predictive dan Corrective memainkan peranan berbeza. PM yang baik mengurangkan kerosakan mengejut dan keperluan pembaikan.
02
Diagnosis bermula dari simptom
Ikut urutan logik dan gunakan alat ujian yang betul. "Lif mati" selalunya satu komponen keselamatan, bukan kegagalan motor.
03
Rekod ialah bukti
Logbook yang tersusun ialah dokumen teknikal — bukti pematuhan keselamatan kepada audit JKKP/DOSH.
BAHAGIAN 4 SELESAI · SETERUSNYA BAHAGIAN 5
DBKL · MODUL LATIHAN